Zagadnienia – warunki ochrony przeciwpożarowej

- Dane wyjściowe.

Powierzchnia użytkowa sali - 186,60 m2

Powierzchnia zabudowy – 994,25 m2, w tym projektowanej sali – 199,25 m2

Wysokość: sali - 6,44 m, istniejącej części – 7,9 m - budynek w części jednokondygnacyjny a w części dwukondygnacyjny - niski

Liczba kondygnacji - 2 nadziemne

Kubatura: 5 210 m3, w tym projektowanej sali – 810,00 m3.

- Odległość od obiektów sąsiadujących.

W odległości ponad 20 m od obiektu (na dz. nr 365/1) usytuowany jest najbliżej położony budynek mieszkalny. Sala gimnastyczna oddzielona od granicy działki (odległość między budynkiem a granicą działki w miejscu najbliższego zbliżenia –        1,2 m) od strony zachodniej ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI60, otwory okienne, o powierzchni 9% ściany, wypełnione luksferami o klasie odporności EI30.

- Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

W obiekcie występować będą typowe materiały stanowiące wyposażenie sal sportowych oraz ich zaplecza.

Nie przewiduje się przechowywania substancji i materiałów niebezpiecznych pożarowo.

- Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Nie określa się

- Kategoria zagrożenia ludzi.

Rozpatrywany obiekt jest obiektem, który zgodnie z §209 warunków technicznych (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) zakwalifikowany jest w całości do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (przewiduje jednoczesne przebywanie osób – uczniów i nauczycieli - będących stałymi użytkownikami).

- Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych.

Przestrzeni i pomieszczenia zagrożone wybuchem nie występują.

- Podział obiektu na strefy pożarowe.

Sala gimnastyczna wraz z magazynkiem oraz pozostałą częścią szkoły stanowi jedną, strefę pożarową – dopuszczalna wielkość strefy pożarowej, wynosząca 
8000 m2, nie będzie przekroczona.

- Klasa odporności pożarowej dla obiektu oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Na podstawie §212 warunków technicznych wymaganą klasą dla całego analizowanego obiektu jest „D" klasa odporności pożarowej. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, będą spełniać, co najmniej wymagania określone poniżej:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrz- na1), 2), | ściana wewnę - trzna1), | przekrycie dachu3), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „D” | R 30 | (–) | R E I 30 | E I 30 (o↔i) | (–) | (–) |

*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R -	nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E -	szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I -	izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

| (–) | – | nie stawia się wymagań. |
| --- | --- | --- |
| 1) | Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. |  |
| 2) | Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. |  |
| 3) | Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. |  |
| 5) | Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. |  |

Wszystkie elementy budynku – nierozprzestrzeniające ognia.

Ocieplenie – elewacja budynku wykonana z niepalnej wełny mineralnej.

- Warunki ewakuacji.

W zakresie ewakuacji spełnione będą następujące warunki:

- wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

- drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnątrz,

- długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (długość ta może być mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

- szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi nie mniejsza niż 0,9 m,

- z pomieszczenia sali gimnastycznej zapewniono 2 wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m z drzwiami otwieranymi na zewnątrz tego pomieszczenia, przy zachowania w/w długości przejścia,

- drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, o szerokość co najmniej 0,9 m i wysokości 2 m w świetle ościeżnicy,

- szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych co najmniej 1,4 m – skrzydła drzwi prowadzących na drogi ewakuacyjne (korytarze) nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tych dróg,

- wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m,

- max. długość dojść ewakuacyjnych nie może przekroczy przy jednym dojściu 
30 m,

- oznakowanie wyjść i dróg ewakuacyjnych powinno być zgodne z Polską Normą 
PN-92/N-01256/02 oraz PN-EN ISO 7010,

- na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, zabronione jest. stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych.

- Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

- instalacja elektroenergetyczna wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu,

- obiekt wyposażyć w instalację odgromową,

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,

- Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.

- obiekt wyposażony w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym – jeżeli będą projektowane nowe hydranty należy opracować projekt wykonawczy, który musi zostać uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.,

- instalacja elektroenergetyczna wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu - należy opracować projekt wykonawczy, który musi zostać uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.

- drzwi przeciwpożarowe.

- Wyposażenie w gaśnice.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego min. 2 kg (lub 3 dm3) zawartego 
w gaśnicach, przypadać będzie na każde 100 m2 powierzchni.

Wyposażenie obiektu w gaśnice dostosowane go gaszenia pożarów grup ABC.

- Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wymagana minimalna ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 
20 dm3/s. Wydajność ta zapewniona jest z hydrantów nadziemnych o średnicy DN80, usytuowanych na wodociągu gminnym DN160. Najbliżej położony hydrant znajduje się  na działce inwestora w odległości nie przekraczającej 75 m od budynku, a drugi w odległości do 150 m od budynku.

- Dojazdy pożarowe.

Do budynku wymagana jest droga pożarowa. Wymogi drogi pożarowej spełnia jezdnia asfaltowa – droga gminna od strony wschodniej obiektu. Droga pożarowa nie musi spełniać wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. Zapewnione jest połączenie z powyższą drogą pożarową wyjścia ze strefy pożarowej szkoły wraz salą, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m.

- Inne wymagania.

Dla obiektu należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.